公开招标

招  标  文  件

| 项目编号 | : | YXCG-20230705 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | ： | 阳江市江城区人民检察院数据中心机房改造采购项目 |
| 采购人 | ： | 阳江市江城区人民检察院 |
| 采购代理机构 | ： | 广东业信采购招标有限公司 |

二○二三年七月

温馨提示：特别注意事项

- 请供应商特别留意招标文件上注明的投标截止和开标时间，逾期送达或邮寄送达的投标文件，招标采购单位恕不接收。因此，请供应商适当提前到达开标现场。

- 招标文件中标有“★”的条款，供应商必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其投标将按无效投标处理。

- 请正确填写《开标一览表》，如含有包组的投标项目建议分开报价，报价要求详见招标文件《开标一览表》。

- 请仔细检查《投标函》、《开标一览表》、《法定代表人（负责人）证明书》、《法定代表人（负责人）授权书》等重要格式文件是否有按要求盖公章或签名。

- 投标人为中型、小型、微型企业的，请提交《中小微企业声明函》（详情见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）。

- 建议将投标文件按目录格式顺序编制页码。

- 分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。

- 投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款账号的区别，务必将保证金按招标文件的要求缴纳，招标代理服务费存入招标文件指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响采购活动。

- 我司为采购代理机构，不对供应商购买招标文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份不同投标方案的，评标委员会将对其投标按无效投标处理（如有特殊要求的除外）。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

目   录

第一部分 投标邀请函	5

第二部分 采购项目内容	8

A  商务要求	8

B  技术要求	10

第三部分 投标人须知	35

投标人须知前附表	35

Ａ  说  明	36

1 适用范围和资金来源	36

2 定义	36

3 合格的投标人	36

4 投标费用	36

Ｂ  招标文件说明	37

5 招标文件的构成	37

6 招标文件的澄清、修改	37

Ｃ  投标文件的编制	38

7 要求	38

8 投标语言及计量单位	38

9 投标文件的构成	38

10 投标文件格式	38

11 资格证明文件	38

12 货物和服务的证明文件	39

13 投标报价与投标货币	39

14 投标保证金	39

15 投标有效期	40

16 投标文件的签署及规定	40

Ｄ  投标文件的递交	41

17 投标文件的密封和标记	41

18 递交投标文件的时间、地点及截止时间	41

19 迟交的投标文件	41

20 投标文件的修改和撤回	41

Ｅ  开标和评标	42

21 开标	42

22 评标委员会	42

23 对投标文件的初审和响应性的确定	42

24 投标报价的审核	43

25 询标及投标文件的澄清	43

26 评标原则	43

27 评标标准和办法	44

28 评标注意事项	44

29 接受和拒绝投标的权利	44

30 发布中标结果公告和发放中标通知书	44

31 投标人对中标结果的质疑、投诉	44

Ｆ  授予合同	46

32 合同授予标准	46

33 签订合同	46

G、政府采购政策	47

H、评标细则	49

第四部分  采购项目合同（参考范本）	52

第五部分  投标文件格式	56

资格审查封面格式	56

第一章 自查表	58

资格性自查表	58

（一）资格审查文件要求提交的有效证明文件	59

（二）无重大违法记录声明函	60

第二章 投标文件商务及技术部分	61

商务及技术封面格式	61

符合性自查表	63

评审项目投标资料表	64

（一）法定代表人（负责人）证明书	65

（二）法定代表人（负责人）授权书	66

附件一：投标函	67

附件二：开标一览表	68

附件三：投标分项报价表	69

附件四：商务条款偏离一览表	70

附件五：技术条款偏离一览表	71

附件六：同类业绩一览表	72

附件七：中小微企业声明函	73

附件八：残疾人福利性单位声明函	74

附件九：中标服务费承诺	75

附件十：投标人提交的其它商务和技术资料	76

其 他 格 式	77

- 第一部分 投标邀请函

广东业信采购招标有限公司（以下简称“代理采购机构”）受阳江市江城区人民检察院（以下简称“采购人”）的委托，就阳江市江城区人民检察院数据中心机房改造采购项目进行公开招标 (项目编号: YXCG-20230705)，欢迎符合条件的投标人参加。有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、数量、采购方式

- 项目名称：阳江市江城区人民检察院数据中心机房改造采购项目

- 项目编号: YXCG-20230705

- 投标报价上限：人民币711528.16元（超出该上限的投标报价将作为无效投标处理）

- 数  量：一项

- 完工期：合同签订生效之日起30天内完工。（包括设备的安装、调试及验收合格，超出该完工期将作为无效投标处理）。

- 项目采购方式：公开招标

二、投标人资格要求为：

- 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供《投标函》承诺）

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购该包组的其他采购活动。（提供《投标函》承诺）

- 本项目不接受联合体投标；

- 投标人须在招标代理机构登记并购买招标文件。

三、招标文件的公示

1．招标文件公示时间及下载：2023年7月18日 至 2023年7月25日。

2．根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，投标人认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或代理采购机构提出质疑。质疑函应当由质疑投标人的法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。

- 购买招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1.购买招标文件时间： 2023年7月18日 至2023年7月25日，上午9:00～12:00，下午2:30～5:30（节假日除外）（北京时间）。

2.购买招标文件地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼205室。

3.招标文件售价：招标文件每套人民币300元，售后不退。

4.招标文件获取方式：现场发售。

5.购买招标文件必须携带:

1）法定代表人（负责人）证明书原件、法定代表人（负责人）授权委托书原件、法定代表人（负责人）身份证复印件、授权委托人身份证复印件、营业执照副本复印件和相关资质证书复印件及《购买标书登记表》加盖公章到指定地址购买。报名时投标单位的资料与以上报名条件不符合、不齐全、复印件不清晰或未盖红色公章的将不予受理。

2）供应商须提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的截图。（证明文件须加盖投标人公章）（以采购代理机构或采购人查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1.递交投标文件时间： 2023年8月8日 9:00-9:30 (北京时间)。

2.投标截止时间、开标时间：2023年8月8日 9:30 (北京时间)。

3.递交投标文件地点、开标地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼201开标室

六、采购人、代理采购机构的名称、地址和联系方式

1．采购人联系方式：

名    称：阳江市江城区人民检察院

地    址：广东省阳江市江城区光阳街6号

联 系 人：许芯瑜

联系电话：0662-2293616

2．代理采购机构联系方式：

名    称：广东业信采购招标有限公司

地    址：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼

联 系 人：冯国辉

联系电话：0662-3167266

传    真：0662-2669666

网    址：http://www.yjcg.cc

广东业信采购招标有限公司

2023年7月18日

- 第二部分 采购项目内容

- A  商务要求

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人投标资格要求 | 详见第一部份《投标邀请函》。 |  |
| 2 | 完工期 | 详见第一部份《投标邀请函》。 |  |
| 3 | 货物要求 | 1.投标人必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物，投标人必须负责设备的安装调试和培训，并提供设备使用说明书、软件等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。 2.投标人在交货时必须提供主要货物（机房设施管理系统平台、交换机、46寸LCD显示单元、高清解码器、网络键盘、硬盘录像机、综合安防视频管理平台一体机、备份一体机）生产厂家合法来源证明文件、售后服务承诺函及型号参数确认函（原件加盖公章），中标供应商货物若与标书上列明的软硬件设备的型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，中标供应商要退还所有货款，所造成的损失由其承担。 3. 签订合同前，采购人可要求中标供应商通过现场演示逐一验证每条技术参数功能，若发现虚假应标，采购人有权拒绝向中标供应商付款，并终止合同，中标供应商要退还所有货款。 4.中标供应商必须按采购人要求把设备送到指定位置安装调试。 5.所有设备均由投标人按投标文件要求及现场情况自行深化设计。 |  |
| 4 | 投标报价包括 | 运至合同指定地点的货物、搬运费、运输费、卸装费、保险费、安装调试费、验收、培训、人力成本、税金等一切费用，采购人不再支付任何费用。 |  |
| 5 | 合同签订要求 | 采购合同由中标供应商凭《中标通知书》与采购人双方签订，签订时间为《中标通知书》发出之日起15日内。 |  |
| 6 | 交货地点 | 阳江市江城区人民检察院。 |  |
| 7 | 付款方式 | 合同签订生效后，全部设备送至指定交货地点后支付30%合同价款，所有设备安装调试完毕后10天内组织验收，项目验收合格后，30天内支付合同总金额的70%。 |  |
| 8 | 验收要求 | 为保证该项目的关键设备（机房设施管理系统平台、交换机、46寸LCD显示单元、高清解码器、网络键盘、硬盘录像机、综合安防视频管理平台一体机、备份一体机）与原厂保证一致，在项目验收时如果采购人认为货有可疑，可邀请原厂供应商参与查验，如检验结果不符，一切后果由中标供应商承担。 |  |
| 9 | 售后服务 | 1.按照国家有关规定实行“三包”，质保期内若设备非因人为或不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，由中标供应商负责免费处理并承担一切费用，质量保证期满后，若设备出现故障的，中标供应商只向采购人收取维修成本费。 2.故障响应时间： （1）若本批采购的货物发生损坏，中标供应商应在30分钟内电话服务应答，2个小时内现场维护响应，4小时内提供解决方案。特殊情况无法修复的，质保期内中标供应商应无条件更换新设备或提供代用设备；或采取使设备可正常运转的措施。 （2）中标供应商能提供7×24通过远程、上门服务、电话、E-mail等方式为用户提供终身完善的售前和售后技术咨询服务； （3）每季度不少于1次定期回访及对设备进行维护。 3.所有设备遵从厂家售后服务原则。 4.质保期期满前1个月内中标供应商应负责对设备进行一次免费全面检查、维护，如发现潜在问题，应写出正式报告，并负责排除，保证设备正常运行。 5.质保期内免费上门维修，定期巡检。为保证服务及时到位，供应商必须具有本地化服务证明加盖公章。 6.针对采购人本次采购内容，投标人须对本项目的售后服务进行承诺，并提供售后服务方案。 |  |
| 10 | 投标保证金 | 不收取。 |  |
| 11 | 中标服务费 （以银行转账、电汇方式提交） | 收费标准： | 参考发改价格[2011]534号文的规定，招标代理服务费按差额定率累进法计算。中标服务费由中标人在领取中标通知书前以银行转账方式一次性支付。 |
|  |  | 开户名称 | 广东业信采购招标有限公司 |
|  |  | 账 号 | 44547801040002249 |
|  |  | 开户银行 | 中国农业银行股份有限公司阳江江城支行 |

- B  技术要求

一、项目依据

（一）政策法规依据

- 《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》（中办发〔2002〕17号）；

- 《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发〔2003〕27号）；

- 中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《2006—2020年国家信息化发展战略》的通知（中办发〔2006〕

- 11号）；

- 最高人民检察院《人民检察院机关信息化工作管理办法》

- 最高人民检察院《检察机关计算机网络建设规范》

- 最高人民检察院《检察机关计算机网络安全保密管理规范》

- 《“十三五”时期科技强检规划纲要》

- 《关于印发<检察工作网安全保障系统建设指导意见>的通知》（高检技［2018］62号）

- 《 GB 50174-2017数据中心设计规范》

（二）项目在本单位信息化规划中的定位

位于江城区检察院二楼的数据中心机房，作为本单位信息化的根基设施，承载了检察体系核心业务系统和基础网络环境，保障了全国检察业务应用系统、远程提讯管理系统等业务的正常连通和运行，机房的物理环境、稳定性、安全性、抗风险能力都大大影响检察政务服务水平和质量。

二、项目目标

在充分利用已有机房物理设施和设备的基础上，全面贯彻等级保护制度要求，遵循数据中心设计规范，重点建设数据中心物理环境，不断完善基础设施和网络环境，通过构建物理安全持续监测体系，进而实现静态物理安全与动态监测的结合，满足等级保护测评安全物理环境要求，最终实现数据中心机房物理环境安全和关键数据安全。

三、项目内容

本次数据中心机房改造项目建设内容主要包含以下方面：

- 配电监测：监测市电总线的电压、电流、电能、功率、相电压等参数的实时情况；

- UPS监测：通过UPS厂家提供的接口及协议获取UPS的运行参数 ,包括输入电压、输入频率、输入电流、输出电压、输出频率、输出电流等参数。

- 蓄电池监测：监测每一节、每一组蓄电池的运行状态，内容包括电压、电量、电池组温度、电流，充放电时长等参数。

- 空调监控：通过空调厂家提供的接口及协议获取设备的运行参数，包括回风温度、回风湿度、回风温湿度限值、温度设定值、湿度设定值等参数。

- 温湿度监控：实时监测机房、机柜内温湿度的数值，监测机房的环境安全程度及对空调工作状态的信息反馈

- 漏水监控：实时监测空调下方、机房整体的泄露情况，准确定位漏水点位置，并在监控系统有直观的动态显示

- 消防监控：通过烟雾传感器实现对机房着火情况进行监测。

- 门禁监控：部署人脸门禁一体机，监测人员出入情况，人脸扫描简便管理。

- 视频监控：通过与现有视频监控的对接，实现统一管理，统一监控。

- 网络设备更新监测：实现对现有的防火墙、服务器等网络设备的状态监测，实时掌握设备运行状态，对于重要网络节点交换机做设备更新，避免因设备老化、功能受限影响业务运行。

- 报警方式：多种告警方式，包括电话、短信、声光、语音、APP等方式，保障告警的实时性、准确性

- 数据分析：需要提供全面的数据分析，以一天、一周、一个月为颗粒度，实现对数据的分析，直观反映机房的状态。

- 3D可视化呈现：基于电子地图、3D建模，实现对数据中心的数据进行呈现。

- 数据备份一体机：物理服务器（包括数据库、文件和操作系统）关键数据备份，提供全方位业务系统数据保护，提供高效的备份恢复能力、便捷的管理平台，全面保护数据。

四、项目设备一览表

| 序号 | 产品 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房物理改造 |  |  |  |  |
| 1 | 三相电量仪 | 1.支持测量各相相电压有效值、电压有效值、相位角、1～4回路各相电流有效值、有功功率、总有功功率，全回路总有功功率、各相无功功率、总无功功率、总视在功率、各相功率因数、总功率因数、各相有功电能、总有功电能 2.支持RS485数字通讯接口采集所有数据 3.电压支持：测量范围:30~600V(线电压)；20~400V(相电压)，PT:1~10000；连续过载：800V 4.电流支持：配互感器withCT0~400A；直入型0~6A；CT:1~10000；连续过载：2倍 5.支持功率测量范围：单相功率：0~80000W/var总功率：0~240000W/var/VA(按实际输入3×U×I) 6.频率：测量范围：45~60Hz | 1 | 套 |
| 2 | 6路市电检测模块 | 1.支持市电输入接口6路L/N湿节点输入 2.市电接入量程90~275VAC 3.支持MODBUS485协议 4.波特率支持范围1200~115200bps 5.防雷等级≥2000W(静电放电) 6.过压过流保护30V/200mA 7.安装方式导轨或支架安装 | 1 | 套 |
| 3 | UPS动力监测 | 1.支持多种接口，485/422：接线端子；232：DB9，1×10M/100M 2.波特率支持范围大于1200~115200bps 3.支持RTS/CTS，XON/XOFF，NONE协议流程方式 4.支持ETHERNET、IP、TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、DHCP、DNS多种协议 5.作为TCP服务器支持30个TCP连接，作为TCP客户端支持7个目的IP 6.支持设备连接上发送MAC地址功能，方便云端管理设备 7.▲支持通过软件自定义RS485、RS232接口线序，大大降低物联网对接难度（提供官网截图证明并加盖公章，不提供不得分。） 8.支持对接UPS实现UPS输入电参数、输出电参数等参数监测 9.支持对接UPS实现UPS运行状态监测 10.支持被机房设施管理平台统一配置管理，支持DHCP动态获得IP、DNS协议连接域名服务器地址 | 1 | 套 |
| 4 | 蓄电池监测 | 蓄电池监测-单体模块 1.支持工作电压可选，范围8.0V-18.0V 2.电压检测精度：误差≤0.2%（8.0V-18.0V） 3.支持电池温度检测，温度监测范围：-10～85℃ 4.支持温度检测，精度：±1℃ 5.通讯接口≥2个百兆网口 蓄电池监测-霍尔传感器 1.电流量程：200A 2.与组端收敛模块搭配使用 3.监测组端电流、电压 蓄电池监测-收敛模块 1.支持蓄电池监测模块个数≥96节 2.支持组端电压检测：1~800V 3.电压精度，误差≤0.5% 4.组端电流：支持1~3000A量程的霍尔传感器，1%精度（霍尔精度） 5.工作电源：DC12V，0.2A 蓄电池监测-显示终端 1.支持HDMI、VGA、485等通讯协议 2.网络接口≥1个RJ45接口 3.支持DC12V3A供电 4.支持监测最高单体序号、最低单体电压值、最高温度值、最低温度值、单体总数、最低单体剩余容量等 5.支持监测环境温度、电压告警、电流告警、可充电电量、可放电电量、剩余容量、容量百分比、单体SOC等 | 1 | 套 |
| 5 | 消防监测 | 1.支持本地供电、双绞屏蔽线供电 2.支持监控电流：＜4mA，支持火警电流：＜30mA 3.支持继电器干接点输出 4.支持指示灯提示，正常情况绿灯灯常亮，检测有烟雾异常时红灯闪烁 5.支持自动报警且报警音量：＞80dB（正前方3m内） 6.支持正常工作温度：-10℃～+50℃，相对湿度：＜95% | 3 | 台 |
| 6 | 温湿度传感器 | 1.支持温度、湿度数据采集 2.支持采集温度范围：-10℃～70℃；误差<±0.3℃，在25℃时测试 3.支持采集湿度范围：5％～95％RH（无凝露）；误差<±3%RH，在25℃时测试 4.支持液晶显示：显示当前温度，湿度，网络连接状态 5.支持RS485接口：通信协议：MODBUS-RTU协议 6.支持Web端、APP端远程查看温湿度传感器数据，以及远程调节温湿度阈值 7.支持查询当天、本月、本年的温度、湿度变化趋势 | 3 | 台 |
| 7 | 漏水监测传感器 | 1.漏水反应时间≤2S 2.支持本地12~24VDC供电 3.支持告警时输出阻抗<50Ω，负载电压＜60V，负载电流＜300mA 4.存储温度-40°C至60°C，工作温度-20°C至50°C，湿度5%到95%（无冷凝） 5.支持不同档位触发报警的进水量设置，以适应不同环境下的漏检测 6.支持通过干节点等方式接入数据采集器 7.配备15米检测线缆 | 1 | 套 |
| 8 | 精密空调监测系统 | 1.支持多种接口，485/422：接线端子；232：DB9，1×10M/100M 2.波特率支持范围大于1200~115200bps 3.支持RTS/CTS，XON/XOFF，NONE协议流程方式 4.支持ETHERNET、IP、TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、DHCP、DNS多种协议 5.作为TCP服务器支持30个TCP连接，作为TCP客户端支持7个目的IP 6.支持设备连接上发送MAC地址功能，方便云端管理设备 7.▲支持通过软件自定义RS485、RS232接口线序，大大降低物联网对接难度（提供官网截图证明并加盖公章，不提供不得分。） 8.支持对接精密空调，监测精密空调的回风温度、出风温度、湿度、空调运行状态、风机运行状态、压缩机运行状态等参数进行监测 9.支持被机房设施管理平台统一配置管理，支持DHCP动态获得IP、DNS协议连接域名服务器地址 | 1 | 套 |
| 9 | 视频监控监测系统 | 1.▲支持与视频监控对接，实现视频弹窗告警，联动抓拍；（提供界面截图并加盖公章，不提供不得分。） 2.支持实时录制告警发生的全过程，并内置视频中心随时查看，实现告警回溯；（提供界面截图并加盖公章，不提供不得分。） | 1 | 套 |
| 10 | 机房设施管理系统平台 | 1.千兆以太网口数≥4个；RJ-45 Console管理口≥1个；USB接口≥2; 最大支持256个终端接入 2.支持对接市电监测模块、三相电量仪、UPS、蓄电池、柴油发电机等动力系统，实现对机房动力系统物理安全状态的实时感知； 3.支持接入温湿传感器、精密空调、普通空调、漏水传感器等，实现对机房环境物理安全状态的实时感知； 4.支持接入门禁、门磁、烟雾传感器、视频等，实现对机房安防系统物理安全状态的实时感知； 5.支持接入智能PDU，实现对配电单元远程管理和控制； 6.▲支持机柜可视化，可查看机柜U位占位情况，机柜内IT设备如服务器、交换机、路由器运行情况（提供界面截图并加盖公章，不提供不得分。） 7.▲支持3D智能引擎，内置网络设备、机柜、UPS、办公资产等素材，可以基于机房真实情况，通过拖拽式真实还原，实现所画即所得（提供界面截图并加盖公章，不提供不得分。） 8.▲支持基于数字孪生技术的大屏展示，向管理人员展示整体机房整体运行状态，包括UPS状态、精密空调状态、电力系统、温湿度情况、告警情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，实现管理可视化（提供界面截图并加盖公章，不提供不得分。） 9.▲支持基于电子地图进行多层级联动展示（提供界面截图并加盖公章，不提供不得分。） 10.支持机柜级微环境监测，监测机柜内的温湿度，机柜门的闭合情况。 11.▲支持基于机房物理空间真实展现各个传感器和系统状态，并联动告警，同时在空间展示也出现颜色的变化，告警恢复后，颜色恢复成正常状态（提供界面截图并加盖公章，不提供不得分。） 12.▲支持多种告警模式，包括电话告警、短信告警、声光告警、APP告警、WEB告警、阿里钉钉、微信告警、邮件等（提供界面截图并加盖公章，不提供不得分。） 13.▲支持多分支机房统一管理，支持本地局域网部署和跨互联网远程部署，通过平台可以对所有分支的接入传感器和物联网关进行统一集中管理，包括统一策略配置、统一运行状态查看、统一数据分析。（提供界面截图并加盖公章，不提供不得分。） 14.支持内置传感器库，传感器型号数量不少于2900+（提供界面截图并加盖公章，不提供不得分。） 15.支持多种传感器设备联动策略配置，比如人体红外感应装置联动空调恒温器进行空调的开关，实现高效节能 16.▲支持易部署上线，可以通过导航式部署快速上线传感器（提供界面截图并加盖公章，不提供不得分。） 17.支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，比如平台定时对全部设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患。 18.支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管辖权限，方便平台的维护管理 19.支持双机主备模式部署，支持多机组合式部署； 20.支持告警恢复通知，支持通过固定电话拨打电话告警。 21.▲产品为自主研发，提供物联平台软件著作权复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 1 | 台 |
| 11 | 网络设备监测 | 1.支持对机房交换机、防火墙、服务器、路由器等支持SNMP的网络设备监测 2.支持对网络设备CPU使用率、内存、端口状态、流量情况、链路质量等实时监测 3.支持联动告警系统进行告警 | 1 | 套 |
| 12 | 数据采集网关 | 1.支持以太网口数≥3个；USB接口≥1;PDI接口≥4个，PRS485接口≥5个，DO接口≥1个 2.支持门禁主机功能，具备专门的门禁接口，电源接口≥1;干接点开关接口≥1个；韦根接口≥1个 3.为了便捷化施工，所有接口均支持RJ45形态，支持对外提供24V直流供电 4.支持传感器类型智能识别，智能上线 5.支持断电、死机自动开启磁力锁，防止消防状态下人被关在里面 6.支持对传感器接入是否正常进行监测，LED灯亮则接入正常 | 2 | 台 |
| 13 | 交换机1 | 1.万兆SFP+光口≥24个，千兆电口≥24个，40GQSFP+光口≥2个； 2.交换性能≥2.56Tbps/23.04Tbps，包转发率≥1080Mpps，若存在双参数，以生产制造商官网最小参数为准； 3.支持可热插拔双电源模块1+1冗余； 4.支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术：当EEE使能时，大幅度减小端口在该阶段的功耗，达到节能目的； 5.支持MAC地址≥32K，支持MAC地址自动学习、源MAC地址过滤、接口MAC地址学习个数限制； 6.支持基于端口或堆叠口的ACL策略、基于源目IP/MAC地址的ACL策略、基于协议的ACL策略、基于时间的ACL策略； 7.▲支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告复印件加盖公章，不提供不得分） 8.支持Qos特性，通过多种调度模式（例如：轮询模式、严格优先模式等）实现流量基于报文或端口的优先级； 9.支持DHCPSnooping，可将交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 10.支持STP、RSTP、MSTP防环协议； 11.支持IGMPv1/v2/v3Snooping组播协议； 12.支持终端IP-MAC绑定，当IP+MAC不对应时，可以将终端加入黑名单实现断开终端流量； 13.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求交换机IK防护测试级别至少达到IK06； 14.▲为满足网络安全建设需求，交换机生产厂家需要具备公安部颁发关于《交换机安全访问控制系统》的销售许可证，提供证书复印件加盖公章，不提供不得分。 | 1 | 台 |
| 14 | 交换机2 | 1.千兆电口≥24个，10GSFP+万兆光口≥4个； 2.支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术：当EEE使能时，大幅度减小端口在该阶段的功耗，达到节能目的； 3.交换性能≥432Gbps/4.32Tbps，包转发率≥156Mpps/168Mpps，若存在双参数，以生产制造商官网最小参数为准； 4.支持MAC地址≥16K，支持MAC地址自动学习、源MAC地址过滤、接口MAC地址学习个数限制； 5.支持基于端口或堆叠口的ACL策略、基于源目IP/MAC地址的ACL策略、基于协议的ACL策略、基于时间的ACL策略； 6.▲支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告复印件加盖公章，不提供不得分） 7.支持QoS特性，通过多种调度模式（例如：轮询模式、严格优先模式等）实现流量基于报文或端口的优先级； 8.支持DHCP Snooping，可将交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 9.支持STP、RSTP、MSTP防环协议； 10.支持IGMPv1/v2/v3Snooping组播协议； 11.支持终端IP-MAC绑定，当IP+MAC不对应时，可以将终端加入黑名单实现断开终端流量； 12.▲支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP等（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告复印件加盖公章，不提供不得分）； 13.支持端口保护、隔离，并有效防止DOS、ARP攻击，支持对CPU的保护功能； 14.支持禁止通过内网PC端进行私接随身WiFi共享； 15.▲支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告复印件加盖公章，不提供不得分） 16.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求交换机IK防护测试级别至少达到IK06； 17.▲为满足网络安全建设需求，交换机生产厂家需要具备公安部颁发关于《交换机安全访问控制系统》的销售许可证，提供证书复印件加盖公章，不提供不得分。 | 1 | 台 |
| 15 | 交换机3 | 1.万兆SFP+光口≥24个，40GQSFP+光口≥2个； 2.交换性能≥2.56Tbps/23.04Tbps，包转发率≥720Mpps/1260Mbps，若存在双参数，以生产制造商官网最小参数为准； 3.支持可热插拔双电源模块1+1冗余； 4.支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术：当EEE使能时，大幅度减小端口在该阶段的功耗，达到节能目的； 5.支持MAC地址≥32K，支持MAC地址自动学习、源MAC地址过滤、接口MAC地址学习个数限制； 6.支持基于端口或堆叠口的ACL策略、基于源目IP/MAC地址的ACL策略、基于协议的ACL策略、基于时间的ACL策略； 7.▲支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告复印件加盖公章，不提供不得分） 8.支持Qos特性，通过多种调度模式（例如：轮询模式、严格优先模式等）实现流量基于报文或端口的优先级； 9.支持DHCPSnooping，可将交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 10.支持STP、RSTP、MSTP防环协议； 11.支持IGMPv1/v2/v3Snooping组播协议； 12.支持终端IP-MAC绑定，当IP+MAC不对应时，可以将终端加入黑名单实现断开终端流量； 13.支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP等； 14.支持端口保护、隔离，并有效防止DOS、ARP攻击，支持对CPU的保护功能； 15.支持禁止通过内网PC端进行私接随身WiFi共享； 16.▲支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告复印件加盖公章，不提供不得分） 17.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求交换机IK防护测试级别至少达到IK06； | 2 | 台 |
| 16 | 交换机4 | 1.千兆电口≥48个，10GSFP+万兆光口≥4个； 2.支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术：当EEE使能时，大幅度减小端口在该阶段的功耗，达到节能目的； 3.交换性能≥432Gbps/4.32Tbps，包转发率≥196Mpps/222Mpps，若存在双参数，以生产制造商官网最小参数为准； 4.支持MAC地址≥32K，支持MAC地址自动学习、源MAC地址过滤、接口MAC地址学习个数限制； 5.支持基于端口或堆叠口的ACL策略、基于源目IP/MAC地址的ACL策略、基于协议的ACL策略、基于时间的ACL策略； 6.▲支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告复印件加盖公章，不提供不得分）； 7.支持QoS特性，通过多种调度模式（例如：轮询模式、严格优先模式等）实现流量基于报文或端口的优先级； 8.支持DHCP Snooping，可将交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 9.支持STP、RSTP、MSTP防环协议； 10.支持IGMPv1/v2/v3Snooping组播协议； 11.支持终端IP-MAC绑定，当IP+MAC不对应时，可以将终端加入黑名单实现断开终端流量； 12.▲支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP等（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告复印件加盖公章，不提供不得分）； 13.支持端口保护、隔离，并有效防止DOS、ARP攻击，支持对CPU的保护功能； 14.支持禁止通过内网PC端进行私接随身WiFi共享； 15.▲支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告复印件加盖公章，不提供不得分）； 16.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求交换机IK防护测试级别至少达到IK06； 17.▲为满足网络安全建设需求，交换机生产厂家需要具备公安部颁发关于《交换机安全访问控制系统》的销售许可证，提供证书复印件加盖公章，不提供不得分。 | 2 | 台 |
| 17 | 告警系统 | 1.12V2A电源供电，且内置一块电池供断电后应急使用 2.支持机房物理安全感知系统统一管理、配置、监测等功能； 3.支持电话、短信告警两种方式 4.支持接口类型为DB9 5.支持联通、电信、移动全网通接入 | 1 | 台 |
| 18 | 声光报警器 | 1.报警音量：MAX110dB 2.工作电压：交流9V～18V或直流12V～24V 3.采用Modbus协议，通过RS485接口与物联平台进行通信 4.支持联动机房物理安全感知系统实现多样化报警，如设备异常、非法入侵、机房漏水、温度过高等告警，支持同时发出声、光二种警报信号 | 1 | 台 |
| 19 | 46寸LCD显示单元 | 1. LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8.5ms。 2. LCD显示单元物理拼缝≤2.5mm，亮度达到500cd/㎡，对比度达到1200:1。 3. LCD产品具备CCC、CQC节能认证证书 4.▲电动支架支持屏幕整体前后移动、左右移动，屏幕左侧上下移动、右侧上下移动、左上角前后移动、右上角前后移动、左下角前后移动、右下角前后移动，共16个方向运动控制，可调节屏间缝隙至0.3mm。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖制造商证明，不提供不得分） 5.▲拼接屏具有屏幕边缘渐进修正功能，修正屏间边缘颜色过渡不均匀。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章，不提供不得分） 6.▲按GB/T17799.1表4中4.2、4.3的要求进行。电压暂降：30%UT 持续时间 0.5周期；60%UT 持续时间 5周期；短时中断：＞95%UT 持续时间 250周期。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章，不提供不得分） 7.▲水平状态≥178°（左右对称），垂直状态≥178°（下视角≥8°）（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章，不提供不得分） 8.▲拼接屏具有将输入的4K信号源旋转90度、180度和270度的功能，且不损失分辨率，无需额外配置拼控设备处理信号源。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章，不提供不得分） 9.液晶拼接显示单元具有信号自动检测功能，当前接入的信号接口无信号输入时，可自动切换到其他有信号输入的接口 10.液晶拼接显示单元支持屏幕字符叠加功能，可实现字符轮巡显示的效果；支持自动色彩及图像增强引擎技术，改善图像对比度、画质；采用智能动态背光调节技术，可实现动态漏光消除；体机械结构同时具备上下、左右及前后六向调节功能；运行无灼伤、残影现象；整个系统须保持稳定性、维护的一致性，并支持系统二次开发；正常运行后，每隔15分钟重启一次，共重启次数不小于3次，每次重启后显示屏正常运行。 11. 支持3D 降噪和空间降噪相结合，保证帧内图像平滑，运动图像前后帧之间图像平滑，降低噪声对图像质量的影响 12. 内置图像处理器，采用 3D 梳状滤波技术，消除动态视频图像的边缘锯齿，图像清晰 13. 具有色彩亮度传感器，可对屏幕进行色彩亮度调节，随时读取每个显示单元的 RGB 实时数据，从而调整显示单元输出的色彩、 亮度等参数，使拼接墙在长时间运行中保持图像一致性 14. 采用双电源模块，当其中一组模块电源系统发生故障，另一组电源模块保证持续供电，不影响显示单元正常工作 15. 多个数字信号输入通道，在其中一个不能正常工作的情况下，用户可以手动切换到其他通道不影响图像显示 16. 内置智能图像处理器，采用高精度运动自适应图像处理技术，将视频信号转换成标准高清晰度分辨率显示，自适应图像降噪，亮度对比度自动校正，使视频图像画质更加清晰稳定 17. 支持在不需要整个拼接墙显示的时候，将某一个或某几个显示单元切换到待机休眠状态，实现拼接墙系统低能耗运行；具有快速唤醒功能，可在需要启用屏幕显示时快速启动，恢复拼接墙的正常显示 18. 采用H2S宽动态技术，解决主控机二次重复播放时的失真、 衰减等现象，能自动适应不同场频状态下的高速图像信号 19. 具有智能自适应数字处理技术，采用DLC、 WLE、 BLE自适应控制电路，适合在夜间监控内容由彩色转黑白的信号，能自动对图像的灰度等级、 色温进行调整，保证图像的真实还原性 20. 支持运动补偿功能，能解决高速运动物体出现拖尾、停顿、锯齿等现象，能在带宽环境变化时，可对运动图像进行帧率补偿；能在网络连接环境可能导致丢帧情况下对运动图像进行帧率补偿 | 6 | 台 |
| 20 | 46寸-新型模块化-底座 | 1. 产品配置：左右上封板； 2. 前开门/前封板，后留空； 3. 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等 4. 颜色：黑色 | 3 | 个 |
| 21 | 46寸-新型模块化-框架 | 1. 产品配置：左右上封板； 2. 前开门/前封板，后留空； 3. 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0~T5不等 4. 颜色：黑色 | 6 | 个 |
| 22 | 10米HDMI线缆 | 1. 线缆类型（音视频线）：铜缆 2. 视频版本：HDMI 1.3 3. 支持最大分辨率：1080P 60Hz 4. 接口类型：HDMI | 6 | 根 |
| 23 | 高清解码器 | 1. 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2. 为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2016的证明。 3. ▲支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章，不提供不得分） 4. ▲设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章，不提供不得分） 5. ▲支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章，不提供不得分） 6. ▲支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章，不提供不得分） 7. ▲支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章，不提供不得分） 8. 支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。 9. 可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。 10. 可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 11. 可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。 12. 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。 13. 支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1x2、1x3、1x4、1x5、1x6、1x7、1x8、2x1、2x2、2x3、2x4、3x1、3x2、4x1、4x2、5x1、6x1、7x1、8x1的拼接显示 14. 支持通过DVI-I视频输入接口接入分辨率为1024*768@60Hz/800*600@60Hz,1280*1024@60Hz,1280*720@60/50Hz,1280*960@60Hz,1600*1200@60Hz,1920*1080@60/50Hz,1280*800@60Hz/1366*768@60Hz,1440*900@60Hz,1680*1050@60Hz的视频图像并显示 15. 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 16. 支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。 17. 支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制。 18. 支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式。 19. 音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G711U、MPEG2-L2、AAC。 20. 设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温55±2℃，低温-10±3℃，持续时间2H；相对湿度90%~95%、温度40±2℃，持续时间48H）。 | 1 | 台 |
| 24 | 网络键盘 | 1. Android操作系统 2. ▲屏幕尺寸≥10.2英寸；屏幕类型：触控屏，分辨率要求：1280*720；屏幕区和摇杆区采用可拆分结构，摇杆和触控屏可分离使用。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章，不提供不得分） 3. 支持添加设备数量≥8000 4. ▲两级用户权限，支持32个用户 ，1个admin管理员用户和31个操作员用户。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖制造商公章证明） 5. 支持上下、左右、变倍和抓图四维控制功能。 6. 支持有线和无线Wifi网络连接 7. 支持DC12V±25%供电，支持POE供电； 8. 支持4路1080P视频解码显示 9. 最大16画面分割显示 10. 支持在触摸屏幕上预览前端图像 11. 支持DVI和HDMI接口外接显示设备实现图像预览； 12. 支持音频输入/出口 13. 支持2个USB口 14. ▲支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换、轮巡显示、开/关显示窗口、窗口漫游、放到/缩小等功能。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章，不提供不得分） 15. 支持在键盘显示屏上显示电视墙当前整体布局。 16. 连接云台设备时，可通过摇杆或触控屏实现云台设备控制功能，支持预置位、自动巡航、模式路径、光圈调节、变焦、雨刷、灯光等功能。 17. 支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器 18. 支持语音对讲 19. 开机时间≤35秒； 20. 延时≤190毫秒； | 1 | 台 |
| 25 | 400万室内半球（POE） | 1. 具有400万像素 CMOS传感器。 2. 最大分辨率2688×1520。 3. 红外补光距离不小于50米。 4. 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2688×1520@25fps，第三码流最大1280×720 @ 1fps，子码流640×480@25fps 5. 不小于1500TVL（分辨率设置为2688×1520） 6. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 7. 信噪比不小于55dB。 8. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 9. 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 10. 不低于IP67防尘防水等级。 11. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 12. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 13. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 | 1 | 台 |
| 26 | 400万红外筒机（POE） | 1. 主码流可达到2688x1520@25fps 2. 最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。 3. 补光距离不小于30米。 4. 动态范围不小于106dB。 5. 信噪比不小于62dB。 6. 需支持IP67防尘防水。 7. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 1 | 台 |
| 27 | 筒机支架 | 1. 外观：白 2. 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 3. 材料：铝合金 4. 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° | 1 | 个 |
| 28 | 智能摄像机 | 1. 支持人员在离岗检测功能，当人员离开设定的监控区域，且时间达到设定值时，触发离岗告警，并上传现场抓拍照片，支持报警录像。 2. 支持室内消防通道堵塞检测功能，当设定的监控区域内被杂物占用，且时间达到设定值时，触发室内通道堵塞告警，并上传现场抓拍照片，支持报警录像。 3. 支持电瓶车进电梯检测功能，当设定的监控区域内出现违规停放电瓶车，且时间达到设定值时，触发报警并上传报警图片，支持报警录像。 4. 支持非接触式感温报警功能。 5. ▲支持高温报警功能，将设备放置于2.5m高处，能识别距离为8米处，尺寸≥10cm*10cm（长×宽）的发热体，且灵敏度可调，报警响应时间≤5s，并能联动声光报警。设备在识别到发热体时，应将高温报警状态和摄像机实时画面上传至网络平台。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章，不提供不得分） 6. 支持感知火焰报警功能，将设备放置于2.5m高处，能识别距离为8米处，尺寸≥10cm*10cm（长×宽）的火焰，且灵敏度可调，报警响应时间≤5s，并能联动声光报警。设备在识别到火焰时，应将火焰报警状态和摄像机实时画面上传至网络平台。 7. ▲支持火点及高温物品点位识别，并在视频画面中标出位置。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章，不提供不得分） 8. ▲设备检测到电瓶车进入轿厢后触发报警输出，电梯不能启动，摄像头发出声光报警信息，提示车主将电瓶车尽快退离轿厢，同时上传报警至监控中心。（提供特种设备监督检验技术研究院提供的检验报告并加盖公章，不提供不得分） | 1 | 个 |
| 29 | 硬盘录像机 | . 具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口；16路报警输入接口、8路报警输出接口、可内置4个SATA接口硬盘。 2. ▲可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB容量的SATA接口硬盘；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章，不提供不得分） 3. 企业技术要求： 开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低。 4. 可接入8路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽 320Mbps，最大存储带宽 320Mbps，最大转发带宽 320Mbps，最大回放带宽 320Mbps。 5. ▲样机可在预览界面随意选择一个或多个通道，在预警面板实时展示此通道的目标抓拍信息，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图；针对人脸比对同时显示姓名、相似度；针对车辆报警同时显示车牌；针对人体和车辆目标，可分别显示“人体”、“车辆”。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章，不提供不得分） 6. 支持活动目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像；配合车辆抓拍摄像机，可显示车辆抓拍图、抓拍时间、车牌号码、车辆品牌、车型、车辆颜色、车牌颜色信息；配合人脸抓拍摄像机，可显示人脸抓拍图、抓拍时间信息；可显示人体抓拍图、性别、上衣颜色、下装颜色、是否戴眼镜、是否背包信息、是否拎东西、是否戴帽子、是否戴口罩。 7. 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 8. 支持从其他设备导入录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，显示识别结果。 9. 支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息； 10. 支持对一个管理员设置8个二次认证用户，当设备启用二次认证后，用户在回放、下载时需要二次认证授权。 11. 支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报，读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口CRC警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报； 12. ▲接入带有人体测温功能的IPC，支持在预览界面以卡片形式实时展示体温信息，体温正常为绿色，体温异常为红色，支持根据体温状态联动语音输出，语音支持“体温正常”、“体温异常”。支持按体温状态、温度范围检索人脸图片。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章，不提供不得分） 13. 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防。 14. 当同时选择多个带有客流统计功能的IPC时，可自动将多个IPC的客流数据统计求和，并按日、周、月、年统计生成报表 15. 支持16个人脸库，库容1万张人脸图片； 16. 单个GPU条件下，人脸库建模速度不低于35张/秒。 17. 企业技术要求：支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报； 18. 人脸库建模成功率不低于99.99%。 19. 采用单人戴口罩正脸依次循环通行进行试验，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，戴口罩人脸检出率不低于99%； | 1 | 台 |
| 30 | 6T硬盘 | 3.5英寸 6TB 128M SATA3 6Gb/s | 1 | 个 |
| 31 | 8口千兆POE交换机 | 1. 配置：可用千兆PoE电口数量≥8，千兆光口数量≥2 2. 交换容量≥20Gbps 3. 转发性能≥14.88Mpps 4. 提供CQC认证证书 5. ▲支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制和状态查看；支持通过管理平台和手机APP展示并管理交换机的拓扑；支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程升级、远程重启功能。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章，不提供不得分） 6. ▲交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息；支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章，不提供不得分） 7. ▲支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行速率、流控、使能配置；支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行实时收发速率、峰值收发速率统计；支持通过管理平台和手机APP对交换机的VLAN功能进行配置；支持通过管理平台和手机APP对交换机进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章，不提供不得分） 8. ▲支持通过管理平台和手机APP对交换机进行POE功率管理，包括监控整机/端口功率，开启/关闭POE功能；支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥110W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章，不提供不得分） 9. 支持SNMP管理、LLDP功能 10. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能 11. 浪涌（冲击）抗扰度符合GB/T17626.5 12. 支持工作温度范围为0℃-45℃ 13. 支持64Bytes-1518Bytes下均能线速转发 14. 提供至少2年原厂维保服务 | 1 | 台 |
| 32 | 综合安防视频管理平台一体机 | 1. ▲设备具有1个DP接口、2个HDMI接口，1个VGA口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-485接口、1个RS-232接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口、 5个SATA 3.0接口；具有2路音频输入（1路3.5mm，1路RCA），2路音频输出（1路3.5mm、1路RCA）（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章，不提供不得分） 2. ▲支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章，不提供不得分） 3. ▲支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章，不提供不得分） 4. ▲支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景，支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章，不提供不得分） 5. 通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙，通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流 6. 支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化，按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表 7. 支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个 8. 支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别。支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持零收费时的自动放行，支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行 9. 支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义，支持固定车到期提醒，提醒方式为LED屏展示提醒和语音提醒，支持一户多车功能；支持客户端、LED屏、语音提示“一户多车”：支持一户多车车主查询 10. 支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 11. 支持多种事件类型配置联动规则，事件源包含：通用视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、园区卡口事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、人脸识别事件、消防事件、热成像事件、行为分析事件；支持自定义事件等级 12. 支持报警预案功能，配置事件联动时可以自定义输入预案 13. ▲支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章，不提供不得分） 14. 支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况，支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计、区域运维考核结果统计，支持设备巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、采集对象、巡检时间、巡检频率、状态，并以列表形式展现 15. 支持按测温分组、测温点和测温时间筛选测温数据，可根据测温数据制作统计报表，统计报表包括监测数据总览、未登记情况统计、登记情况统计、登记状态占比、来自疫区占比图，支持将在线报告保存至本地或报告库，报告库中包含历史保存到报告库中的在线报告，可通过生成日期搜索报告库中的报告，可在线预览和保存到本地 16. 支持开启SVC解码功能，可同时回放5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像 17. 智能后检索：接入支持智能分析功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置 18. 支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息； 19. 人脸侦测：接入带有人脸侦测报警功能的IPC，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可联动外接球机预置点、球机轮巡、球机轨迹 20. 车牌侦测：接入带有车牌侦测报警功能的IPC，可导入导出车牌黑白名单，可单独设置黑白名单报警联动、白名单报警联动，可设置图片叠加监测点编号、监测点信息、设备编号、车牌号码、抓拍时间等信息，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片，同时弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出；可联动球机预置点、球机轮巡、球机轨迹，并可按通道、时间、车牌号码检索图片。 | 1 | 台 |
| 33 | 7寸人脸门禁一体机 | 1. 设备应采用嵌入式 linux 系统。 2. 前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装； 3. ▲1.LAN╳1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；2.RS-485 串口╳1 个；3.输入、输出韦根接口╳1 个（平台可配置）；4.USB 接口╳2 个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口（需扩展线）；5.内置扬声器╳1 个；6.门锁 I/O 输出╳1 个；7.门磁 I/O 输入╳1 个；8.开门按钮 I/O 输入╳1 个；9.报警 I/O 输出╳1 个；10.报警事件 I/O 输入╳2 个；11.micro SIM 卡槽╳1 个；12.机械防拆开关╳1 个；13.支持 3.5mm 音频输出接口╳1 个；14.支持 micro SD 卡槽扩展；15.支持 MIC 音频输入采集。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章，不提供不得分） 4. ▲屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章，不提供不得分） 5. 应能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸识别；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；应支持 5 个人脸同时做人脸识别，并分别输出比对结果；人脸识别垂直及水平区域范围应能设置 ，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸识别角度调节范围 0°～90°自由设置，应支持不低于 5 个人脸比对阈值设置。 6. TCP/IP 有线网络通信，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置，应支持局域网、互联网环境的网络通信；应支持 TCP/IP 有线网络通信，应支持通过 IPV4 或 IPV6 网络地址登录。 7. 应支持 IC 卡（mifare卡）识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥3 米，基于蓝牙识读的开门时间应≤1 秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由 512 字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QR Code、Micro QR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证。 8. 应支持双码流技术，主码流和子码流均为 1280×720@25fps 输出；在 IE 浏览器下，视频编码格式具有 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 设置选项；可将 H.265、H.264 格式设置为Baseline/Mai n/High Profile。 9. 应支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能；应支持本地广告信息播放；应支持广告节目编排播放，播放时间可自定义；应支持图片、文字、视频广告节目播放；应支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式（认证模式、广告模式和简洁模式）。 10. 应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能，提示模式应分为提醒模式或强制模式；提醒模式下，未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式下未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩。 11. ▲应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机；支持通过网络或 RS-485 与电梯做联动控制；支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章，不提供不得分） 12. 应支持通过 WEB 端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、 设备图像参数配置、图像美颜参数配置、梯控项目配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持8 个时段自定义。 13. 应支持设备本地人脸注册；应支持远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发；应支持本地 U 盘导入人员信息；支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台；设备支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能。 14. 人脸比对平均时间应＜120ms （1:1对比方式）；最大人脸识别距离：＞4m；最小人脸识别距离：＜0.2m；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR＜0.0002% ；FRR＜1%；准确率＞99.95% 15. 应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话； 16. ▲支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启/关闭；支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息；用户数据及比对记录采用非明文方式导出。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章，不提供不得分） 17. 系统应能对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；管理中心远程开门；APP 远程开门；系统主要操作响应时间应＜2s；应支持普通、来宾、胁迫、超级、巡更、黑名单等多种用户类型权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255 组时段计划管理，支持 1024 个假日计划管理，支持 64 个假日组管理，支持 128 周计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理；支持反潜回（防尾随）功能。 18. 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作；发生以下情况时，系统应报警：1.当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；2.未经正常操作而使出入口开启时；3.出入口开启时间超过设定值时；4.设备被拆除时；5.胁迫卡和胁迫码；6.黑名单卡刷卡时；7.设备在被异常拆除或破坏时；8.设备应具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出。 19. 设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。 20. 高温（80±2）℃、2h，试验期间及试验后样品应能正常工作；低温（-40±3）℃、2h，试验期间及试验后样品应能正常工作；恒定湿热（+40℃±2）℃、RH(93−3+2)%,48h，试验期间及试验后样品应能正常工作。 | 1 | 台 |
| 34 | 门禁开关电源 | 1. 输入电压：100-240VAC； 2. 输出电压：12VDC； 3. 输出电流：4.17A； 4. 输出功率：50W； 5. 工作温度：-10℃-+70℃； 6. 工作湿度：＜95%； | 1 | 台 |
| 35 | 人脸录入USB摄像机 | 1. 200万USB电视摄像机 2. 内置麦克风，拾音清晰 3. 支持自动电子增益功能，亮度自适应 4. 支持标准USB 2.0接口，免驱设计，即插即用 5. 支持Type-A接口，标准USB2.0协议，免驱设计，即插即用 6. 传感器类型: 2 MP CMOS 7. 分辨率: 1920 (水平) × 1080 (垂直) 8. 视频帧率:MJPG：1920 × 1080 @ 30 fps/25 fps； YUV：1920 × 1080 @ 5 fps 9. 最低照度: 0.1 Lux @(F1.2, AGC ON) 10. 三轴或两轴调节角度: 水平：0°；垂直：-10°~30°；旋转：0° 11. 视频输出: USB 2.0 12. 音频输入: 内置mic 13. 工作温度和湿度: -10℃~45℃，湿度小于90%（无凝结） 14. 供电方式: DC5 V ± 15%（USB接口） 15. 电流及功耗: 142 mA，0.8 W MAX | 1 | 台 |
| 36 | 发卡器 | 1. 符合ISO14443、ISO7816标准。 2. 读卡频率：13.56MHz，125KHz。 3. 支持发卡类型：Mifare卡卡号、Mifare卡内容、CPU卡、CPU卡内容、身份证序列号、ID(EM)卡卡号。 4. 设备支持一个USB2.0接口免驱。 5. 设备支持1个ISO7816尺寸的接触式智能卡和2个Sim卡尺寸的PSAM卡座。 6. 工作温度满足-20℃~+60℃。 | 1 | 台 |
| 37 | 原监控平台搬迁 | 原监控平台搬迁 | 1 | 项 |
| 38 | 三位操作台 | 尺寸：1800*900*900MM 1.柜体为钢制，主体框架采用焊接工艺（坚固耐用）整体打磨光滑平整。 2.主体框架1.2毫米优质冷轧钢板，背板3公分铝型材，立柱1.5MM.前后门板1.0毫米钢板。 3.桌面采用大于25毫米厚高度防火板，面板前端橡胶压边手枕，抗磨防腐。 4.柜体采用静电喷涂工艺（打砂，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷涂） | 1 | 套 |
| 39 | 定制柜体 | 材质：采用国标Q235冷轧钢板， 厚度：立柱2.0MM，框架2.0MM，门板2.0MM 尺寸：2400*4100*1000MM 按照用户场地深化设计及安装 | 1 | 套 |
| 40 | 辅材及调试 | 辅材及调试 | 1 | 项 |
| 41 | 机房灯光和抽风升级改造 | 原机房灯光和抽风升级改造，包括22盏LED灯和抽风系统升级改造 | 1 | 项 |
| 42 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 包含：七氟丙烷药剂*49kg，自动泄压装置*1套，气体灭火控制器*1台，气体释放警报器*1个，紧急启停按钮*1个，声光警报器*2个，感烟探测器*1个，感温探测器*2个,及其他附件等， 按照用户场地深化设计及安装 | 1 | 套 |
| 二、数据备份 |  |  |  |  |
| 1 | 备份一体机 | 1.硬件参数：规格≥2U，CPU≥1颗Silver 4210R 2.4GHz（10C），内存≥2*32GB DDR4 2933，系统盘≥2*240GB SATA SSD，数据盘≥6*4T HDD，标配盘位数≥12，电源：白金，冗余电源，接口≥4千兆电口+4万兆光口。 2.提供产品质保≥3年，备份软件升级≥3年。 3.▲配置18TB备份容量授权许可，支持VMware vSphere、Sangfor HCI、H3C CAS、Microsoft Hyper-V、Citrix Hypervisor、RedHat RHV、ZStack、安恒、易讯通、WinHong、Halsign等虚拟化平台备份，支持Oracle、SQLServer（MSSQL）和MySQL数据库备份；支持Windows和Linux系统的文件备份，授权许可不限制客户端数量。 4.为保证运维的便捷性，采用B/S架构和向导式的备份、恢复管理方式，支持各种类型用户管理；支持基于角色的访问控制，图形化报表显示等。 5.支持对VMware vSphere、Openstack等主流虚拟化平台无代理备份，支持虚拟机的全量、增量和差异备份，支持虚拟机整机和指定虚拟磁盘的备份及恢复。 6.支持对MySQL、SQL Server和Oracle等主流数据库和应用程序的在线备份，有成熟的软件模块，提供图形化向导界面，备份过程中可自动发现识别业务主机中安装的数据库，包括Oracle、SQLServer和MySQL实例，无需手动人为干预。 7.在Oracle环境下，通过Oracle RMAN备份接口进行备份，无须任何脚本或命令行方式，实现全量数据和增量数据的复制备份。支持Oracle ASM，支持Oracle RAC，备份过程中无须使用任何私有协议或存储卷磁盘块复制方式进行数据库备份。 8.支持对主流Windows和Linux系统中的文件、文件目录的备份与恢复，支持单个文件及文件夹的细粒度恢复。 9. ▲支持对虚拟机深度有效数据提取，只备份有效数据，排除交换分区、回收站等数据，有效节约备份空间；（提供产品功能截图并加盖公章） 10.▲支持图形界面显示硬盘信息，包括硬盘类型，硬盘总容量、已使用容量和剩余容量等；（提供产品功能截图并加盖公章） 11.▲支持备份系统可控制系统服务，支持对系统服务进行启动、停止等操作；（提供产品功能截图并加盖供应商公章） 12.▲支持一键检测功能，支持用户自行检测系统健康状态，检测包括CPU、内存、硬盘、网口等硬件故障、告警等问题，同时支持检测各类存储服务是否正常启动。针对问题能够提出解决推荐办法。（提供产品功能截图并加盖公章） 13.▲支持对X86下的物理主机、虚拟化主机、超融合主机、云主机提供CDP持续数据保护，实时备份磁盘任意时刻的状态，备份时间粒度最小可达秒级实现RPO趋近于0；（提供产品功能截图并加盖公章） 14.▲可同时启动多个虚拟机对集群业务系统、Oracle RAC等共享存储的集群数据库和应用提供快速整机虚拟化验证。（提供产品功能截图并加盖公章） 15.▲可自建隔离私有虚拟化验证环境，（结合客户的实际应用系统和数据库名称、数据量和部署方式，修改为特定的参数）无论备份任务是否停止，可同时选一个备份任务的多个备份点执行虚拟化验证备份数据的一致性和可靠性，在灾难发生时采用二分法快速定位出最佳数据恢复的备份历史点。（提供产品功能截图并加盖公章） | 1 | 台 |

- 第三部分 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标委员会 | 评标委员会根据政府采购相关法律法规组成，评审专家根据相关法律法规及法律程序，依据本次采购活动的特点和需要在政府指定的专家库中随机抽取产生,专家数量共 5 名。 |  |  |
| 2 | 投标资料数量和封装要求 | 共提供4份投标资料，分别封装： | - 1、资格审查文件。（内含 1 正 4 副，独立装订成册。） |  |
|  |  |  | 2、商务及技术文件。（内含 1 正 4 副，独立装订成册。） |  |
|  |  |  | - 开标信封。（内含“开标一览表”、“分项报价表”、“法定代表人（负责人）证明书”和“法定代表人（负责人）授权书”。） |  |
|  |  |  | - 4、投标文件电子版。（以光盘或U盘提供，内含PDF及可编辑的投标文件电子版1份，在封面上注明“公司名称-投标文件电子版”。） |  |
|  |  | 所有投标资料分别密封在不透明的外层封装中，封面需按招标文件封面格式要求标注并加盖公章。 |  |  |
|  |  | 每一密封封装上均注明“于 （投标截止时间） 之前不准启封”的字样。 |  |  |
|  |  | 投标人未按上述规定对投标文件进行密封和加写标记，代理采购机构有权予以拒收，并退回给投标人。电报、电话、传真等非纸质形式的投标概不接受。所有投标文件密封袋的封口处应加盖投标人公章或密封章。 |  |  |
| 3 | 其他说明 | - 招标文件中打“★”号条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。 - 招标文件中带“▲”为实质性参数要求响应, 负偏离（不满足要求）将导致严重扣分。 |  |  |
| 4 | 信息公告媒体 | 广东业信采购招标有限公司网 |  | http://www.gdgpo.com.cn |
|  |  |  |  | http://www.yjcg.cc |

- Ａ  说  明

        - 适用范围和资金来源

1.1    本招标文件仅适用于本次投标邀请函中所叙述的采购招标项目。

1.2    本项目的采购人已分别获得一笔资金用于支付本次招标项下的所有合同款项。

1.3    本招标文件由代理采购机构负责解释。

        - 定义

2.1	“代理采购机构”系指组织本次招标的广东业信采购招标有限公司。

2.2		“投标人”系指符合招标文件合格投标人资格要求，并按招标文件规定提交投标文件的投标人。

2.3	“采购人”系指阳江市江城区人民检察院，即项目采购用户方。

2.4	“货物”系指投标人根据招标文件规定，须向采购人提供的设备、材料、备品备件、工具、使用手册、软件及有关技术资料等。

  - “服务”系指招标文件规定中标投标人须承担与实施本项目有关的伴随服务，包括但不限于运输、安装、调试、技术支持、培训、售后服务等义务和合同中规定中标投标人应承担的其它义务。

  - “日”系指日历天。

  - “工作日”系指国家规定除法定节假日以外的以日为计算单位的工作时间。

        - 合格的投标人

3.1		国内有能力提供采购项目相关的工程、货物和服务且符合本项目合格投标人资格条件的投标人为合格投标人。

3.2		投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。

3.3    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4     除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该政府采购项目的采购活动。

3.5    联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6    专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。

        - 投标费用

4.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，代理采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- Ｂ  招标文件说明

        - 招标文件的构成

5.1	招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序、合同条款及相关附件。招标文件由下述部分组成：

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  参考合同

第五部分  投标文件格式（含附件）

5.2	招标文件以中文编印。

        - 招标文件的澄清、修改

  - 招标文件需进行澄清或修改的，应在规定投标截止时间15日前，以书面形式通知所有登记备案领取招标文件的投标人。投标人收到澄清修改文件后，应当以书面形式确认。澄清修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 澄清或修改时间距投标截止时间不足15日的，采购人或代理采购机构在征得已获取招标文件的投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。

- Ｃ  投标文件的编制

        - 要求

7.1	投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应，否则，其投标将作无效投标处理。

        - 投标语言及计量单位

8.1	投标人提交的投标文件（包括资格证明文件）以及投标人与代理采购机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人可以提交用其它语言打印的资料，但有关段落必须译成中文。

8.2	除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

        - 投标文件的构成

9.1   投标文件包括：

第一章 资格审查文件（含附件）

第二章 商务和技术部分

        - 投标文件格式

10.1	投标人应按照招标文件中提供的投标文件格式编制投标文件（详见第五部分）。

10.2 		投标人应完整地填写招标文件提供的投标函、开标一览表等表格，表明所提供的货物、货物简介（含技术参数）、数量和价格；若招标为工程类或服务类项目的，投标文件中涉及货物的技术参数等可不填写。

        - 资格证明文件

11.1 	投标人应按招标文件的要求，提交其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

- 投标人满足招标文件中列出的资格标准；

- 投标人已具备履行合同所需的财务、技术、生产和服务能力。

11.2   招标文件允许联合体投标时，投标人才能组建联合体。联合体投标时，应提交各方的资格证明文件、联合体协议并注明主办人；联合体各方签订合同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。违反上述规定的联合体投标将导致其投标被拒绝。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

11.3   资格证明文件必须真实有效，要求提供的证明材料为复印件的，必须加盖单位公章。资格条件不符合、资格证明文件不全或者资格证明文件复印件没有盖单位公章的投标人的投标将作无效投标处理。

        - 货物和服务的证明文件

12.1	投标人应提交其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2	证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸、手册和数据，包括：

          - 货物主要技术指标和性能的详细说明。

          - 货物从采购人开始使用至招标要求中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

          - 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

12.3	投标人在阐述上述第12.2（3）时应注意买方在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且得到评标委员会的认可。

12.4   评标委员会对投标人所提供的证明货物和服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的投标将作为无效投标处理。

        - 投标报价与投标货币

13.1	投标报价应为包括设备费、备品备件费、运输费、安装调试费、技术资料费、验收费、应缴税费、培训费和质量保证期内维修费等在内的价格。

13.2	投标报价为一次性报价，开标后不得更改。

13.3	投标人对货物只允许有一个报价，任何有选择报价的投标将被拒绝。

13.4   投标人所报出的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

13.5   投标价格一律用人民币填报。

13.6   投标人在投标文件中如有任何遗漏，影响到招标文件中规定的范围、质量、性能和项目的实施或限制了采购人的权利和投标人的义务，由此产生的费用由投标人负责。

        - 投标保证金

14.1	投标保证金为投标文件的重要组成部分之一。

14.2   投标人在投标时应按照招标文件商务要求中规定的形式和金额提交投标保证金。

14.3	投标保证金用于保护本次招标免遭因投标人的行为而蒙受的损失。代理采购机构在因投标人的行为受到损害时，可根据第14.7条的规定，投标人的投标保证金不予退还。

14.4 	凡未按本须知第14.2条规定随附有效投标保证金的投标,将被视为非实质性响应投标作无效投标处理。

14.5	未中标的投标人的投标保证金，采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

14.6	中标投标人的投标保证金，在中标投标人付清中标服务费、签订合同之日起5个工作日内无息退还。

14.7	发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标投标人未能按招标文件的规定签订合同；

（3）中标投标人未能按招标文件的有关规定交纳中标服务费；

（4）投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。

        - 投标有效期

15.1	从开标之日起，本项目的投标有效期为90天。

15.2	在特殊情况下，代理采购机构可于原投标有效期截止之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金将予退还。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

        - 投标文件的签署及规定

16.1	投标人应按所投项目准备正本和副本，在每一份投标文件上要明确标明“正本”或“副本”。如正本的内容和副本不符，以正本为准（注：投标文件副本可为正本的复印件）。电子文件只接受PDF格式的电子文件（电子文件须单独密封，在封皮上注明“（公司名称）投标电子版”并加盖公章）。

16.2	投标文件正本须用不褪色墨水书写或打印，并由投标人的法定代表人（负责人）或经法定代表人（负责人）正式授权的代表签字，并加盖公章、骑缝章。投标人须将以书面形式出具的“法定代表人（负责人）授权委托书”附在投标文件中。

16.3	除投标人对差错处做必要修改外，投标文件中不允许有行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标文件的签署人签字并在修改错漏处加盖公章，以示确认。

- Ｄ  投标文件的递交

        - 投标文件的密封和标记

详见第三部份《投标人须知〈投标人须知前附表〉》。

        - 递交投标文件的时间、地点及截止时间

18.1	递交投标文件的地点与开标仪式的地点为同一地点；投标截止时间与开标时间为同一时间。

18.2	投标文件需由专人送交。投标人须将密封和标记后的投标文件，按照招标文件中注明的开标地址于投标截止时间之前送交代理采购机构。

18.3	代理采购机构于投标截止时间前30分钟开始接收投标文件，并于招标文件“第一部分投标邀请函”规定的开标时间、开标地点公开开标。

        - 迟交的投标文件

19.1	代理采购机构将拒绝在投标截止时间后递交的任何投标文件。

        - 投标文件的修改和撤回

20.1	投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但必须在规定的投标截止时间之前以书面通知到代理采购机构，该通知须有投标人法定代表人（负责人）或其授权代表签字。

20.2	投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

20.3	在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

20.4	从投标截止时间至投标文件有效期期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则代理采购机构将按规定不予退还投标保证金。

- Ｅ  开标和评标

        - 开标

21.1	代理采购机构在招标文件中规定的时间和地点公开开标。开标会由代理采购机构主持。投标人代表均需按时参加开标会。参加开标的投标人代表应签名报到以证明其出席。

21.2	开标时，由政府采购监督员或投标人代表检查投标文件的密封情况，并宣布检查结果，经确认无误后，由工作人员当众拆封唱标。唱标主要内容为投标文件正本中的“开标一览表”的内容以及代理采购机构认为合适的其他内容。

21.3   在投标截止之前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封并宣读。在开标时没有当众拆封和宣读的投标文件在评标时将不予考虑。提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予拆封。

21.4	唱标结束后，代理采购机构将做唱标记录，并按规定在唱标记录上签字。

        - 评标委员会

详见第三部份《投标人须知〈投标人须知前附表〉》。

        - 对投标文件的初审和响应性的确定

23.1	开标后，评标委员会将组织审查投标文件是否完整，文件签署是否合格，证明文件是否齐全等。

23.2   同一品牌产品只能由一家供应商参加。如果有多家代理商参加同一品牌产品投标的，应当作为一个供应商计算。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.3		评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

23.4		评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

23.5	如果发现下列情况之一的，其投标将被拒绝而作无效投标处理：

- 资格审查结果为不合格的；

- 投标人未提交投标保证金或投标保证金金额不足或无效的；

- 投标函未加盖投标人公章或未有法定代表人（负责人）或者被授权人签名的；

- 未按招标文件规定格式填写或者字迹模糊不清的；

- 投标报价超出最高投标报价（预算价）上限的；

- 投标文件载明的招标项目完工期（服务期）超过招标文件规定的期限，或服务期不满足招标文件规定要求的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件附有采购人或代理采购机构不能接受的条件的；

- 招标文件规定的其他实质性要求的；

- 法律、法规规定的其他废标条款。

        - 投标报价的审核

24.1	投标人的报价应是真实、合理和全面的报价。投标人应该公平竞争，合理报价。评标委员会有权对投标人的任何报价进行单项分析与澄清。任何虚假不实的报价，一经确认，将导致投标人的投标保证金不予退及投标人作无效投标处理。

24.2   （1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

        - 询标及投标文件的澄清

25.1	为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照代理采购机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

25.2	重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

25.3	除评标委员会主动要求询标外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与评标委员会联系。如果投标人希望递交其他资料给代理采购机构和评标委员会以提醒代理采购机构和评标委员会注意，则应以书面形式提交。

        - 评标原则

26.1	依据有关法律法规，确定评标标准和方法，维护招标采购当事人的合法权益。

26.2	坚持公平、公正、科学和择优原则。

26.3	实行科学评估、集体决策。

        - 评标标准和办法

27.1	评标委员会将综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出中标单位。对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准，评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

27.2	采用计分法（综合评价法）来确定各投标人的排名。其操作程序为：详见H评标细则。

        - 评标注意事项

28.1	评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将公正、平等地对待所有投标人。

28.2	在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

28.3	在招标工作结束后，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露与评标有关的情况。

        - 接受和拒绝投标的权利

29.1	评标委员会经评审认为所有投标都不符合招标文件要求的，或所有投标报价均超过预算价且采购人无法支付的，有权否决所有投标。

29.2	如果招标时出现投标人不足三家或者没有合格投标人的情况，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，代理采购机构将重新组织招标或采用政府采购管理部门依法批准的其他政府采购方式进行采购。

        - 发布中标结果公告和发放中标通知书

30.1   采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选投标人排名顺序确定中标投标人。

30.2   中标投标人确认后，中标结果将于指定媒体上公告(详见第三部份《投标人须知〈投标人须知前附表〉》)。发布中标结果公告的同时，代理采购机构向中标投标人发出中标通知书。

30.3   未中标投标人，代理采购机构不再以其它方式另行通知。

30.4   中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标投标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

        - 投标人对中标结果的质疑、投诉

31.1	投标人对中标公告有异议的，应当在中标结果公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理采购机构提出质疑。

31.2   采购人或代理采购机构应当在收到投标投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

31.3   投标人对采购人或代理采购机构的答复不满意或者采购人、代理采购机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

31.4   财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

31.5   投标人须对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

31.6   质疑函应当署名。质疑投标人为自然人的，应当由本人签字；质疑投标人为法人或其他组织的，应由法定代表人（负责人）或者主要负责人签字并盖公章。

- Ｆ  授予合同

        - 合同授予标准

32.1	按第30条规定，采购人将把合同授予此次招标的中标投标人。

        - 签订合同

33.1	采购人应当按照招标文件和中标投标人投标文件的约定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

33.2	采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门和代理采购机构备案。

33.3   中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标供应商候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- G、政府采购政策

34     若没有明示采购进口产品的，则视为采购产品为非进口产品（进口产品指中国海关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

35     若采购产品属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品应已列入最新一期的《节能产品政府采购清单》（该清单投标人可查询中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn）。 请投标人提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及最新一期“节能产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章。但在最新一期节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要时，可在节能清单之外采购。如本招标文件公告后国家有关部门再发布新一期的节能清单，则两期清单中的产品都接受。

36     根据《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施意见>》（财库[2006]90号）的规定，若投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及最新一期“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn/）上发布。

37     根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理方法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，投标人投标时需注意：

37.1   中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

37.2   参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》。否则不予认可。

37.3   根据财库〔 2014〕 68 号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的 通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产 项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、 戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时， 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

37.4   根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购   政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

37.5   对于非专门面向中小微型企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例（编制文件时由采购人确定） | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商（供应商须为小型、微型企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除10% | 评标价=总投标报价-小型和微型企业产品的价格×10% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除10%(不再享受序号3的价格折扣) |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除4% | 评标价=总投标报价×（1-4%） |

- H、评标细则

采用计分法（综合评价法）来确定各投标人的排名。其操作程序为：

- 根据招标文件和评标原则，按下表（评价指标和权重表）所列评价指标和各评价指标的权重进行评标。

- 经济价格得分评审办法：以满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。经济价格标得分＝(评标基准价/投标报价)×价格指标权重×100。

- 由评委独立地根据各项指标的评价标准，结合每个投标人的实际情况，分别就投标报价以外的各项指标对每个投标人独立打分。

- 技术部分和商务部分得分结果为全部评委评价指标评分的算术平均值。

- 将所有评价指标所得实际评价分数相加，即为该投标人的综合得分。

- 评标委员会将推荐综合得分最高的投标人为该项目的中标候选人。

评价指标及权重：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 50分 | 20分 | 30分 |

技术评分细则：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应程度 | 35分 | 根据各投标人提交的投标文件对应招标文件的技术要求等响应情况进行比较评分，完全满足或优于招标文件要求的得35分。 技术参数中带“▲”的条款每负偏离1项扣1分，扣完为止； 注：如技术要求中有明确了提供的证明资料，则以技术要求中要求的为准，如技术要求中无明确证明材料的，则投标人必须按货物的实际参数进行响应，否则视为提供虚假材料谋取中标处理。（同一技术参数要求不重复扣分） |
| 2 | 项目实施方案 | 10分 | 根据各投标人项目实施方案、组织管理、进度安排进行综合评审： 1.项目实施方案、进度安排、组织管理措施完善、安排合理的，得10分； 2.项目实施方案、进度安排、组织管理措施基本完善，得5分； 3.项目实施方案、进度安排、组织管理措施不够完善、安排不够合理的，得2分； 4.未提供对应方案不得分。 |
| 3 | 质量保证方案 | 5分 | 1.具有详细的整体质量保证方案，技术可靠性、先进性、适用性、贴合本项目实际需要，得5分； 2.提供的质量保证方案不够详尽，技术可靠性、先进性、适用性、比较符合本项目实际需要，得3分； 3.提供的质量保证方案一般，技术可靠性、先进性、适用性各方面差、不符合本项目实际需要，得1分； 4.未提供对应方案不得分。 |
| 合计 |  | 50分 |  |

商务评分细则

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩 | 4分 | 投标人2019年1月1日至今的服务类项目业绩，每提供一份有效业绩得2分，最高得4分。 注：须提供合同书关健页（含签订合同双方的单位名称、 合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 2 | 管理体系认证 | 5分 | 根据企业认证情况进行评分： 1.具有有效期内的ISO27032网络空间安全管理体系认证证书。 2.具有有效期内的ISO27040数据存储安全管理体系认证证书。 3.具有有效期内的ISO27701隐私信息安全管理体系认证证书。 4.具有有效期内ISO38505数据治理管理体系认证证书。 5.具有有效期内GB/T35966-2018高技术服务认证证书。 每提供一个证书得1分，满分5分。 注：需加盖投标人公章作为评分依据，不提供不得分。分公司或分支机构参与投标的，提供总公司对分公司的投标授权书，总公司提供的上述材料对分公司或分支机构有效。 |
| 3 | 拟投入本项目团队实力(项目经理) | 3分 | 投入本项目的项目经理(1名)需具有: 1.信息系统项目管理师； 2.数据安全师； 3.网络与信息安全管理师； 提供一个得1分，满分3分。 注:投标人须提供人员有效证书复印件和至投标截止前三个月内任意一个月社保证明的复印件，并加盖投标人公章。 |
| 4 | 拟派项目团队人员情况 | 3分 | 投标人派驻的技术团队人员具有： 1.注册信息安全工程师； 2.网络与信息安全管理师； 3.网络工程师； 每提供一人得1分，满分3分。 注：技术团队人员和证书不重复计分，投标人须提供人员有效证书复印件和至投标截止前三个月内任意一个月社保证明的复印件，并加盖投标人公章。 |
| 5 | 售后服务方案 | 5分 | 售后服务承诺内容全面，售后服务实力强、售后服务便利性、可操作性强、服务有保障： 1.投标人的售后服务保障方案详细清晰，科学全面，可行性高的，得5分； 2.投标人的售后服务保障方案基本完整，主要内容未遗漏，售后服务内容一般。得3分； 3.投标人的服务保障方案不完整或不合理的，得1分； 4.不提供不得分。 |
| 合计 |  | 20分 |  |

注：对照每项评价指标要求，投标文件完全不满足要求的，不得分。

- 第四部分  采购项目合同（参考范本）

合 同 书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同草案文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订和细化。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：

电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据                 项目（采购编号：                  ）的采购结果及招标投标文件中的相关约定，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、采购标的、数量

| 序号 | 采购标的 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：标的名称内容必须与投标文件中标的名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、质量要求

四、交货期、交货方式及交货地点

五、付款方式

六、质保期及售后服务要求

七、安装与调试

……

八、验收

……

九、违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金，违约金累计总额不超过合同总价的5%；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金，违约金累计总额不超过欠款总价的5%。

4、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式    份。

3、本项目合同订立后，应提供一份至广东业信采购招标有限公司备案；

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

代表：                                代表：

签定地点：

签定日期：   年   月  日              签定日期：    年   月   日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

- 第五部分  投标文件格式

- 资格审查封面格式

1、投标内容应当编有目录、页码，按页码排序并装订成册。

2、文件的封面格式由投标人自拟，并应注明“投标文件、项目编号、项目名称、投标人名称及地址、法定代表人（负责人）或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖投标人公章。

投标文件（□正本、□副本）

（资格审查文件）

项目编号：

项目名称：     采购项目名称，由投标人填写

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：                              传真：

邮编：

编制日期：      年      月      日

              - 自查表

- 资格性自查表

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 （通过/不通过） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标人资格要求 | 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 |  | 见投标文件 第（ ）页 要求：提交合法有效的营业执照复印件加盖公章、财务报表复印件加盖公章、缴税证明复印件加盖公章、社会保险证明复印件加盖公章、无重大违法记录声明函原件 |
|  |  | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供《投标函》承诺） |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购该包组的其他采购活动。（提供《投标函》承诺） |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 不接受联合体投标 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人资格性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效投标。不能继续参与后续评标，有效投标人少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- （一）资格审查文件要求提交的有效证明文件

项目编号:

项目名称：

1、合法有效的营业执照复印件加盖公章；

2、财务报表复印件加盖公章；

3、缴税证明复印件加盖公章；

4、社会保险证明复印件加盖公章；

5、无重大违法记录声明函；

6、相关资质证明文件：

7、………

提供招标文件要求的资格证明文件复印件加盖公章。

- （二）无重大违法记录声明函

致广东业信采购招标有限公司：

针对贵方组织的（项目名称：                         ）（项目编号：            ），我方郑重承诺：

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

              - 投标文件商务及技术部分

- 商务及技术封面格式

1、投标内容应当编目录、页码，按页码排序并装订成册。

2、文件的封面格式由投标人自拟，并应注明“投标文件、项目编号、项目名称、投标人名称及地址、法定代表人（负责人）或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖投标人公章。

投标文件（□正本、□副本）

（商务及技术文件）

项目编号：

项目名称：     采购项目名称，由投标人填写

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：                              传真：

邮编：

编制日期：      年      月      日

- 符合性自查表

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 （通过/不通过） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 完工期须满足要求 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 投标报价未超出报价上限 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 |  | 见投标文件 第（ ）页 |

注：1.以上材料将作为投标人符合性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效投标。不能继续参与后续评标，有效投标人少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。

2.投标人的投标文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，可不提供“法定代表人（负责人）授权书”及“代理人身份证”。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- （一）法定代表人（负责人）证明书

单位法定代表人（负责人）姓名     同志，现任       投标人名称                  的   职务    ，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

附：代表人性别：               年龄：       岁

说明： 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

身份证正反面复印件

- （二）法定代表人（负责人）授权书

本授权委托书声明：我        （单位法定代表人（负责人）姓名） 系       （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托                        （投标人名称）的            （代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加广东业信采购招标有限公司组织的（项目名称：                      ）招标（项目编号：            ）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：              性别：            年龄：              职务：

投标人：          （名称并加盖公章）

法定代表人（负责人）：    （签字或盖章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

（注：投标人的投标文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，不须提供该委托书，但需提供法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）的身份证复印件。）

身份证正反面复印件

- 附件一：投标函

致（采购人名称）            ：

根据贵方就   （项目名称）    的投标邀请（项目编号:          ），我方正式响应投标并提交投标文件   份正本和   份副本，电子文件     份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币： （用文字和数字表示的投标总价）  。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购该包组的其他采购活动。

- 本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

- 投标人将按招标文件的规定履行全部合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本次投标自开标日起有效期为90天。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标文件，投标保证金将被贵方不予退还。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄至投标文件封面指定地址、联系方式。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

注：本投标函为投标人响应本次招标项目的郑重承诺，投标人不得改动且必须满足。

- 附件二：开标一览表

项目编号:

项目名称：

| 项目编号 | 项目名称 | 投标总价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

注：

- 投标人填写此表时不得改变表格的形式。

- 如果投标人认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”栏中添加说明。

- 投标人应将 “开标一览表”（加盖公章并由法定代表人（负责人）或其授权代理人签字），一份单独密封于一信封内，一份装订入投标文件正本。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

- 附件三：投标分项报价表

项目编号:

项目名称：

（单位：元）

| 序号 | 内容 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 品牌型号及规格 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备单价 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 设备总价 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 附件价 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 运输费、人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 质量保证期内的服务费用 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 投标总价 | （大写）人民币 |  |  | （小写）￥ |  |  |
| 19 | 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格式内容不能满足需要，投标人可自行划表填写。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

- 附件四：商务条款偏离一览表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件规格 | 投标规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对招标文件中商务条款按上列格式逐条说明。

投标人声明：表中未列全的商务条款，我方均表示完全响应招标文件商务条款的所有要求。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

- 附件五：技术条款偏离一览表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件规格 | 投标规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对招标文件中技术条款按上列格式逐条说明。

投标人声明：表中未列全的技术条款，我方均表示完全响应招标文件技术条款的所有要求。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

  - 附件六：同类业绩一览表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 数量 | 中标金额（元） | 完成日期 | 用户单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如本表格式内容不能满足需要，投标人可自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

- 附件七：中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：第四条第______项_________行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为 ______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加（项目名称：                   ）（项目编号：              ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、 提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：       年     月      日

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

- 附件八：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：       年     月      日

  - 附件九：中标服务费承诺

致广东业信采购招标有限公司：

针对贵方组织的（项目名称：                   ）招标（项目编号:           ），我方承诺：

1. 若我方中标，将严格遵照本项目招标文件的规定向代理采购机构缴纳中标服务费。

2. 若我方中标后拒绝如数缴纳或未按本项目招标文件规定的期限缴纳中标服务费，则视为我方自动放弃该中标结果，贵方有权重新确定中标结果，我方对此无任何异议。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

  - 附件十：投标人提交的其它商务和技术资料

项目编号:

项目名称：

本节无格式要求，投标人可根据自身实际情况以及招标文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制。

一、...

二、...

三、...

四、...

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

（投标人认为本节无须提交的，应注明“本节空白”字样）。

- 其 他 格 式

（以下文件勿装订在投标文件内）

购买标书登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  | 购买时间 |  |
| 投标商名称 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 职务 |  | 电子邮件 |  |
| 拟投设备 |  |  |  |
| 制造厂商 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |

询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东业信采购招标有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（负责人）（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

2：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由质疑投标人的法定代表人（负责人）或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。